## Foglio8
[5 empty] | LETTURE | SCRITTURE
Elettrolisi ( NaOH KOH )
HC-R2001-2 | CL_CTRL1 | AREA2000/ELECTROLYSIS1_2/HC-R2001-2/ | AREA2000/ELECTROLYSIS1_2/HC-R2001-2/BG1/CAS_IN.CV (non sembra essere usato neanche a grafico, che non esiste) | CASin | AREA2000/ELECTROLYSIS1_2/HC-R2001-2/BG1/SP.CV | OPC_SP/HC-R2001-2_SP.CV
HC-R2003-4 | CL_CTRL1 | AREA2000/ELECTROLYSIS1_2/HC-R2003-4/ | AREA2000/ELECTROLYSIS1_2/HC-R2003-4/BG1/CAS_IN.CV (non sembra essere usato neanche a grafico, che non esiste) | CASin | AREA2000/ELECTROLYSIS1_2/HC-R2003-4/BG1/SP.CV | OPC_SP/HC-R2003-4_SP.CV
HC-R2005-6 | CL_CTRL3 | NEW_2015/FRIEM/HC-R2005-6/ | NEW_2015/FRIEM/HC-R2005-6/BG1/CAS_IN.CV (non sembra essere usato neanche a grafico, che non esiste) | CASin | NEW_2015/FRIEM/HC-R2005-6/BG1/SP.CV | OPC_SP/HC-R2005-6_SP.CV
HC-R5001-2 | CL_CTRL4 | AREA_SODA/FRIEM_R5001-2/HC-R5001-2/ | AREA_SODA/FRIEM_R5001-2/HC-R5001-2/BG1/CAS_IN.CV (non sembra essere usato neanche a grafico, che non esiste) | CASin | AREA_SODA/FRIEM_R5001-2/HC-R5001-2/BG1/SP.CV | OPC_SP/HC-R2005-1_SP.CV
Impianti HCl
100-REG-H2 | HCL-CTRL1 | 100-ACIDONE/HCL-1-LINEA/100-REG-H2/ | Imposta SP e limiti di FiC072 con par “FK-072” o “FK-072_2” | NO
FIC072 | HCL-CTRL1 | 100-ACIDONE/HCL-1-LINEA/100-FIC072/ | 100-ACIDONE/HCL-1-LINEA/100-FIC072/PID1/RCAS_IN.CV | NO
200-REG-H2 | NO-ASSIGNED | 200-ACIDINO/HCL-2-LINEA/200-REG-H2/ | Imposta SP e limiti di FiC201 con par “FK-201” o “FK-201_2” | NO
FIC201 | DV14PROPLUS | 200-ACIDINO/HCL-2-LINEA/200-FIC201/ | 200-ACIDINO/HCL-2-LINEA/200-FIC201/PID1/RCAS_IN.CV | NO
REG-H2 | ALT1 | SINTESI_HCL/CL-LOGIC/REG-H2/ | Imposta SP e limiti di FiC201 con par “HIC-201” o “CAS_IN” | NO
FIC201 | ALT1 | SINTESI_HCL/CL-LOOP/FIC-201/ | SINTESI_HCL/CL-LOOP/FIC-201/PID1/RCAS_IN.CV | NO
500REG-H2 | ALT2 | HCL_LINEA_4/CL4-LOGIC/500REG-H2/ | Imposta SP e limiti di 500FIC-640_1 con par “HC640A” o “RSP-FIC640_1” | NO
500FIC-640_1 | ALT2 | HCL_LINEA_4/CL4-LOOP/500FIC-640_1/ | HCL_LINEA_4/CL4-LOOP/500FIC-640_1/PID1/RCAS_IN.CV | NO
Impianto Cloruro ferrico
900-FIC909-2 | HCL_CTRL1 | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC909-2/ | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC909-2/PID1/RCAS_IN.CV | RCAS | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC909-2/PID1/SP.CV | OPC_SP/900-FIC909-2_SP.CV
900-FIC253_4 | HCL_CTRL1 | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC253_4/ | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC253_4/PID1/RCAS_IN.CV | RCAS | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC253_4/PID1/SP.CV | OPC_SP/900-FIC253_4_SP.CV
900-FIC901 | HCL_CTRL1 | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC901/ | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC901/PID1/RCAS_IN.CV | RCAS | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC901/PID1/SP.CV | OPC_SP/900-FIC901_SP.CV
900-FIC912 | ALT3 |  | CONFIGURATO SOLO HW (FT-912) (FV-912). POSSIBILE SIA 900-FIC902? | RCAS
900FIC980 | ALT2 | FERRICO/FE-LOOP/900FIC980/ | FERRICO/FE-LOOP/900FIC980/PID1/RCAS_IN.CV | RCAS | FERRICO/FE-LOOP/900FIC980/PID1/SP.CV | OPC_SP/900FIC980_SP.CV
900FIC986 | ALT2 | FERRICO/FE-LOOP/900FIC986/ | FERRICO/FE-LOOP/900FIC986/PID1/RCAS_IN.CV | RCAS | FERRICO/FE-LOOP/900FIC986/PID1/SP.CV | OPC_SP/900FIC986_SP.CV
Impianto Cloroparaffine
FIC4108 | CPS_CTRL1 | CPS_R4001/R4001_FF_PID/FIC4108/ | CPS_R4001/R4001_FF_PID/FIC4108/PID1/RCAS_IN.CV : il sp viene gestito dalla seq “R4001_SEQ_CLOROP/SP-FIC” in CAS_IN | RCAS | CPS_R4001/R4001_FF_PID/FIC4108/PID1/SP.CV | OPC_SP/FIC4108_SP.CV
FIC4208 | CPS_CTRL1 | CPS/FF_PID_/FIC4208/ | CPS/FF_PID_/FIC4208/PID1/RCAS_IN.CV : il sp viene gestito dalla seq “SEQ_CLOROPARAFF/SP-FIC(1-2-OP) | RCAS | CPS/FF_PID_/FIC4208/PID1/SP.CV | OPC_SP/FIC4208_SP.CV
FIC4208C | CPS_CTRL1 | CPS_R4003/R4003_FF_PID/FIC4208C/ | CPS_R4003/R4003_FF_PID/FIC4208C/PID1/RCAS_IN.CV : il sp viene gestito dalla seq “R4003_SEQ_CLOROP/SP-FIC” | RCAS | CPS_R4003/R4003_FF_PID/FIC4208C/PID1/SP.CV | OPC_SP/FIC4208C_SP.CV
Impianto ipoclorito di sodio
PIC2204 | CL_CTRL1 | AREA2200/RAFFR_CLORO/PIC2204/ | AREA2200/RAFFR_CLORO/PIC2204/PID1/RCAS_IN.CV : split gestito da “AREA2200/RAFFR_CLORO/PIC2204-2 utilizza PIC2204/SP.CV | RCAS | AREA2200/RAFFR_CLORO/PIC2204/PID1/SP.CV | OPC_SP/PIC2204_SP.CV

## NaOH KOH
Elettrolisi NaOH, KOH, K2CO3 soluzione (come 100%)
MAGAZZINI/STOCCAGGI
Nome | nodo UA | UA data type | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min / max | Prodotto | densità [kg/m3] | destinazione | Sorgente | note | VERIFICA LETTURA DA UNIFI
STOCKS KOH | [12 empty] | si contabilizza come ton 100%, non soluzione tal quale
S810A | ns=2;s=0:LI810A/AI1/PV.CV | float | LI810A | CELLE/STOCC_KOH | indicazione livello | % | 1000 | 2.5%-95% | KOH 50% | 1500 | vendita | DCS Emerson |  | OK
S810B | ns=2;s=0:LI810B/AI1/PV.CV | float | LI810B | CELLE/STOCC_KOH | indicazione livello | % | 1000 | 2.5%-95% | KOH 50% | 1500 | vendita | DCS Emerson |  | OK
S803 | N/A | N/A | LI803 | na | indicazione livello | % | 200 | 0%-90% | KOH 45-50% | 1450-1500 | vendita | DCS Emerson |  | OK
S 2101 A | ns=2;s=0:LI2101A/AI1/PV.CV | float | LT2101A | AEREA2100/DISTR_POTASSA/LI2101A/AI1/PV | indicazione livello | % | 100 | 0%-95% | KOH 30% | 1260 | consumo per KOH 50% | DCS Emerson
S 2101 B | ns=2;s=0:LI2101B/AI1/PV.CV | float | LT2101B | AEREA2100/DISTR_POTASSA/LI2101B/AI1/PV | indicazione livello | % | 100 | 0%-95% | KOH 30% | 1260 | consumo per KOH 50% | DCS Emerson
STOCKS NaOH | [12 empty] | si contabilizza come ton 100%, non soluzione tal quale
S5104 | ns=2;s=0:LI5104/AI1/PV.CV | float | LI5104 | AREA_SODA/_STOCC_SODA_CAUS//LI5104/AI1/PV | indicazione livello | % | 150 | 2%-95% | NaOH 50% | 1500 | vendita | DCS Emerson |  | OK
S822 | ns=2;s=0:800LI822/AI1/PV.CV | float | LI822 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI822 | indicazione livello | % | 200 | 0%-90% | NaOH 30% | 1330 | vendita e autoconsumo | DCS Emerson |  | OK
S2226B | ns=2;s=0:LI2226B/AI1/PV.CV | float | LI2226B | AREA2200/PREP_NAOH/LI2226B | indicazione livello | % | 200 | 0%-90% | NaOH 30% | 1330 | autoconsumo | DCS Emerson |  | A DCS VALORE 12,9%, ACQUISITO 13,6%
S5101 | ns=2;s=0:LI5101/AI1/PV.CV | float | LI5101 | AREA_SODA/_STOCC_SODA_CAUS/LI5101 | indicazione livello | % | 150 | 2%-95% | NaOH 30% | 1330 | vendita e autoconsumo | DCS Emerson |  | OK
STOCKS K2CO3 soluzione 50% | [12 empty] | si contabilizza come ton 100%, non soluzione tal quale
S461 |  |  | LI461 | 300-CO2/REC-CO2/300-LI461 | indicazione livello | % | 20 | 0%-95% | K2CO3 sol. 50% | 1520 | produzione e vendita | DCS Emerson |  | NON OK, VERIFCA INDIRIZZO OPCUA
S484 | ns=2;s=0:800LI484/AI1/PV.CV | float | LI484 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI484 | indicazione livello | % | 25 | 0%-95% | K2CO3 sol. 50% | 1520 | vendita | DCS Emerson |  | OK
S486 | ns=2;s=0:800LI486/AI1/PV.CV | float | LI486 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI486 | indicazione livello | % | 25 | 0%-95% | K2CO3 sol. 50% | 1520 | vendita | DCS Emerson |  | OK
S487 | ns=2;s=0:800LI487/AI1/PV.CV | float | LI487 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI487 | indicazione livello | % | 55 | 0%-95% | K2CO3 sol. 50% | 1520 | vendita | DCS Emerson |  | OK
S488 | ns=2;s=0:800LI488/AI1/PV.CV | float | LI488 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI488 | indicazione livello | % | 50 | 0%-95% | K2CO3 sol. 50% | 1520 | vendita | DCS Emerson |  | OK
MARCIA IMPIANTI
Nome | nodo UA | UA data type | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
Conversione KOH, linea 1 | ns=2;s=0:HC-R2001-2/AO1/OUT.CV |  | HC-R2001-2 | AREA2000/ELECTROLYSIS1_2/HC-R2001-2/AO1/OUT | regolazione carico elettrolisi (produzione) | kA | n.a. | 8 - 15.4 kA (28 - 53 ton/g cloro) | KOH | n.a. | serbatoi produzione | DCS Emerson |  | NON OK, A 13,16 Ka prende 84,1 quindi la lettura è in % sul campo scala (0,841x15,4=13), si può provare a prendere lo strumento JIR 2003/4 e verificare?
SET POINT MODULO | ns=2;s=0:HC-R2001-2/BG1/SP.CV |  | HC-R2001-2 | AREA2000/ELECTROLYSIS1_2/HC-R2001-2/BG1/SP.CV | SP regolazione carico elettrolisi (produzione) | [8 empty] | INSERIRE INDIRIZZO OPCUA PER POTER GESTIRE DA REMOTO IL SET POINT
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/HC-R2001-2_SP.CV |  | HC-R2001-2
Conversione KOH, linea 2 | ns=2;s=0:HC-R2003-4/AO1/OUT.CV |  | HC-R2003-4 | AREA2000/ELECTROLYSIS1_2/HC-R2003-4/AO1/OUT | regolazione carico elettrolisi (produzione) | kA | n.a. | 9 - 15.4 kA (28 - 53 ton/g cloro) | KOH | n.a. | serbatoi produzione | DCS Emerson |  | NON OK, A 13,16 Ka prende 84,1 quindi la lettura è in % sul campo scala (0,841x15,4=13), si può provare a prendere lo strumento JIR 2003/4 e verificare?
SET POINT MODULO | ns=2;s=0:HC-R2003-4/BG1/SP.CV |  | HC-R2003-4 | AREA2000/ELECTROLYSIS1_2/HC-R2003-4/BG1/SP.CV | SP regolazione carico elettrolisi (produzione) | [8 empty] | INSERIRE INDIRIZZO OPCUA PER POTER GESTIRE DA REMOTO IL SET POINT
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/HC-R2003-4_SP.CV |  | HC-R2003-4
Conversione KOH, linea 3 | ns=2;s=0:HC-R2005-6/AO1/OUT.CV |  | HC-R2005-6 | NEW_2015/FRIEM/HC-R2005-6/AO1/OUT | regolazione carico elettrolisi (produzione) | kA | n.a. | 10 - 15.4 kA (28 - 53 ton/g cloro) | KOH | n.a. | serbatoi produzione | DCS Emerson |  | NON OK, A 13,16 Ka prende 84,1 quindi la lettura è in % sul campo scala (0,841x15,4=13), si può provare a prendere lo strumento JIR 2003/4 e verificare?
SET POINT MODULO | ns=2;s=0:HC-R2005-6/BG1/SP.CV |  | HC-R2005-6 | NEW_2015/FRIEM/HC-R2005-6/BG1/SP.CV | SP regolazione carico elettrolisi (produzione) | [8 empty] | INSERIRE INDIRIZZO OPCUA PER POTER GESTIRE DA REMOTO IL SET POINT
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/HC-R2005-6_SP.CV |  | HC-R2005-6
Conversione NaOH | ns=2;s=0:HC-R5001-2/AO1/OUT.CV |  | HC-R5001-2 | AREA_SODA/FRIEM_R5001-2/HC-R5001-2/AO1/OUT | regolazione carico elettrolisi (produzione) | kA | n.a. | 5 - 24 kA (17 - 69 ton/g cloro) | NaOH | n.a. | serbatoi produzione | DCS Emerson |  | NON OK, A 13,16 Ka prende 84,1 quindi la lettura è in % sul campo scala (0,841x15,4=13), si può provare a prendere lo strumento JIR 2003/4 e verificare?
SET POINT MODULO | ns=2;s=0:HC-R5001-2/BG1/SP.CV |  | HC-R5001-2 | AREA_SODA/FRIEM_R5001-2/HC-R5001-2/BG1/SP.CV | SP regolazione carico elettrolisi (produzione) | [8 empty] | INSERIRE INDIRIZZO OPCUA PER POTER GESTIRE DA REMOTO IL SET POINT
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/HC-R2005-1_SP.CV |  | HC-R5001-2
K2CO3 soluzione | N/A |  | n.d. |  |  |  |  | max 12 ton/g (come 100%) |  |  |  |  | non ci sono disponibili strumenti che indichino la marcia impianto
KOH a scaglie | ns=2;s=0:198FIC-2301/PID1/PV.CV | float | FIC2301 | KOH/KOH-LOOP/198FIC-2301/PID1/PV | regolazione marcia impianto | m3/h |  | 1,15 - 1,65 (25 - 36 ton/g come 100%) | KOH | n.a. |  | DCS Emerson
AUTOCONSUMO
Nome | nodo UA | UA data type | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
Quantità NaOH per Batch NaClO | ns=2;s=0:700-FIC1702/PID1/PV.CV ns=2;s=0:FQ1702-TOT/TOT.CV | float | FIC1702 | 700-IPOCLORITO/700-LOOP/700FIC-1702/PID1/PV 700-IPOCLORITO/700-AI/FQ1702-TOT/TOT | misura portata e totalizzazione | lt | 14750 |  | NaOH 30% | 1330 | ipoclorito di sodio | DCS Emerson | la somma di queste due quantità dà il consumo di soda per ipoclorito di sodio, ma dà anche la produzione di ipoclorito di sodio | ok, ma prende la totalizzazione generale, va fatta giornaliera
Quantità NaOH per Batch NaClO | ns=2;s=0:FIC2234-1/PID1/PV.CV ns=2;s=0:FQI2234-1-TOT/TOT.CV ? | float | FIC2234-1 | AREA2200/PREP_NAOH/FIC2234-1/PID1/PV AREA2200/PREP_NAOH/FQI2234-1/TOT | misura portata e totalizzazione | m3 | 15.6 |  | NaOH 30% | 1330 | ipoclorito di sodio | DCS Emerson |  | ok, ma prende la totalizzazione generale, va fatta giornaliera
F_KOH Scaglie | ns=2;s=0:198FIC-2301/PID1/PV.CV | float | FIC2301 | KOH/KOH-LOOP/198FIC-2301/PID1/PV | regolazione portata | m3/h | 1.15-1.65 |  | KOH 60% | 1570 | KOH scaglie | DCS Emerson | misura al 60% va riportata al 50%, questa misura dà il consumo di KOH ma anche la produzione di KOH a scaglie
F_KOH K2CO3 | ns=2;s=0:400FQI201/PROG_ACT.CV | float | FI201 | K2CO3/K2-AI/400FQI201/PROG_ACT | regolazione portata KOH a reattore | lt/h |  |  | KOH 50% | 1500 | Carbonato di Potassio gr. | DCS Emerson |  | FI201, indica 2099 l/h anziché 2480, qui però deve prendere la somma con FI407
|  |  | FI407 |  | regolazione portata KOH a scrubber | lt/h |  |  | KOH 50% | 1500
F_KOH K2CO3 (l) | ns=2;s=0:300-LI461/AI1/PV.CV | float | LI461 | 300-CO2/REC-CO2/300-LI461/AI1/PV |  | % |  |  | KOH 50% | 1500 | Carbonato di Potassio sol. | DCS Emerson | disponibile solo delta livello per misurare quantità consumata
VENDITA
Nome | nodo UA | UA data type | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
KOH rampa 1, carico prodotti | ns=2;s=0:800FI801A_1/AI1/PV.CV ns=2;s=0:800FQI801A_1/TOT.CV | float | FI801A/1 (FT810) | CARICHI/800FI801A_1/AI1/PV CARICHI/CAR_KOH/800FQI801A_1/TOT | misura portata e totalizzazione | m3/ton |  |  | KOH 45-50% | 1450-1500 | vendita | DCS Emerson
KOH rampa 2, carico prodotti | ns=2;s=0:800FI801A_2/AI1/PV.CV ns=2;s=0:800FQI801A_2/TOT.CV | float | FI801A/2 | CARICHI/800FI801A_2/AI1/PV CARICHI/CAR_KOH/800FQI801A_2/TOT | misura portata e totalizzazione | m3 |  |  | KOH 50% | 1500 | vendita | DCS Emerson
KOH rampa 3, carico prodotti | ns=2;s=0:800FI801A_3/AI1/PV.CV ns=2;s=0:800FQI801A_3/TOT.CV | float | FI801A/3 | CARICHI/CAR_KOH3/800FI801A_3/AI1/PV CARICHI/CAR_KOH/800FQI801A_3/TOT | misura portata e totalizzazione | m3 |  |  | KOH 45-50% | 1450-1500 | vendita | DCS Emerson
NaOH rampa 2, carico prodotti | ns=2;s=0:800FI5104/AI1/PV.CV ns=2;s=0:800FQI5104/TOT.CV | float | FI5104 | CARICHI/CAR_NAOH/800FI5104/AI1/PV CARICHI/CAR_NAOH/800FQI5104/TOT | misura portata e totalizzazione | m3 |  |  | NaOH 50% | 1500 | vendita | DCS Emerson
NaOH rampa 3, carico prodotti | ns=2;s=0:800FI822/AI1/PV.CV ns=2;s=0:800FQI822/TOT.CV | float | FI822 | CARICHI/CAR_NAOH/800FI822/AI1/PV CARICHI/CAR_NAOH/800FQI822/TOT | misura portata e totalizzazione | m3 |  |  | NaOH 30% | 1330 |  | DCS Emerson
Quantità ordinata a vendita | N/A |  | AS400 |  |  | kg | [5 empty] | AS400 | da uniformare unità di misura, alcuni clienti 100% altri titolo effettivo a vendita (45-50%), sia per KOH che per KOH che per K2CO3 soluzione
ALTRI PARAMETRI PROCESSO/SICUREZZA/MARCIA
Nome | nodo UA |  | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
Portata KOH da elettrolisi a stocks 30% | ns=2;s=0:FI2004/AI1/PV.CV ns=2;s=0:FQI2004-TOT/TOT.CV | float | FI2004 | AREA2000/ELECTROLYSIS_4/FI2004/AI1/PV AREA2000/ELECTROLYSIS_4/FQI2004A-TOT/TOT | indicazione portata e totalizzazione | m3/h-m3 |  |  | KOH | 1265 | intermedi di processo | DCS Emerson | attualmente in uso solo come indicazione perché dà un errore intorno al 2% | OK
Portata NaOH da elettrolisi a stocks 30% | ns=2;s=0:FI5004/AI1/PV.CV ns=2;s=0:FQI5004A-TOT/TOT.CV | float | FI5004 | AREA_SODA/_ELECTROLYSIS_4/FI5004/AI1/PV AREA_SODA/_ELECTROLYSIS_4/FQI5004A-TOT/TOT | indicazione portata e totalizzazione | m3/h-m3 |  |  | NaOH | 1320 | intermedi di processo | DCS Emerson | attualmente in uso solo come indicazione perché dà un errore intorno al 2% | OK, STRUMENTO ROTTO
contatore sacchi 25 kg KOH scaglie | ns=2;s=0:198WI-4101/TOT.CV | float | WI4101 | KOH/KOH-DI/198WI-4101/TOT | totalizza la quantità insaccata | N° |  |  | KOH scaglie |  |  | DCS Emerson |  | OK
contatore Big bags 1000 kg KOH scaglie | ns=2;s=0:198WI-4201/TOT.CV | float | WI4201 | KOH/KOH-DI/198WI-4201/TOT | totalizza la quantità insaccata | N° |  |  | KOH scaglie |  |  |  |  | OK
interblocchi e molti altri parametri | [12 empty] | molti altri parametri di varia natura da considerare in 2° step

## HCl
ACIDO CLORIDRICO
MAGAZZINI/STOCCAGGI
Nome | nodo UA | UA data type | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto | densità [kg/m3] | destinazione | Sorgente | note
STOCKS HCl
S871 | ns=2;s=0:800LI871/AI1/PV.CV | float | LT871 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI871/AI1/PV | indicazione livello | % | 135 | 2%-95% | HCl >32% | 1160 | vendita | DCS Emerson | OK
S872 | ns=2;s=0:800LI872/AI1/PV.CV | float | LT872 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI872/AI1/PV | indicazione livello | % | 135 | 2%-95% | HCl >34% | 1174 | vendita | DCS Emerson | OK
S873 | ns=2;s=0:800LI873/AI1/PV.CV | float | LT873 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI873/AI1/PV | indicazione livello | % | 135 | 2%-95% | HCl >32% | 1160 | vendita | DCS Emerson | OK
S874 | ns=2;s=0:800LI874/AI1/PV.CV | float | LT874 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI874/AI1/PV | indicazione livello | % | 135 | 2%-95% | HCl >34% | 1174 | vendita | DCS Emerson | OK
S875 | ns=2;s=0:800LI875/AI1/PV.CV | float | LT875 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI875/AI1/PV | indicazione livello | % | 135 | 2%-95% |  |  | emergenza | DCS Emerson | OK
S876 | ns=2;s=0:800LI876/AI1/PV.CV | float | LT876 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI876/AI1/PV | indicazione livello | % | 90 | 2%-95% | HCl fuori specifica/HCl da CPS |  | fuori specifica | DCS Emerson | OK
S877 | ns=2;s=0:800LI877/AI1/PV.CV | float | LT877 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI877/AI1/PV | indicazione livello | % | 90 | 2%-95% | HCl >36% | 1180 | vendita | DCS Emerson | OK
S878 | ns=2;s=0:800LI878/AI1/PV.CV | float | LT878 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI878/AI1/PV | indicazione livello | % | 90 | 2%-95% | HCl >36% | 1180 | vendita | DCS Emerson | OK
S879 | ns=2;s=0:800LI879/AI1/PV.CV | float | LT879 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI879/AI1/PV | indicazione livello | % | 90 | 2%-95% | HCl >36% | 1180 | vendita | DCS Emerson | OK
MARCIA IMPIANTI
Nome | nodo UA |  | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
portata cloro a HCl 1 linea | ns=2;s=0:100-FIC071/PID1/PV.CV | float | FIC071 | 100-ACIDONE/HCL-1-LINEA/100-FIC071/PID1/PV | indicazione e controllo portata Cloro | % |  | 40 - 85 (70 - 120 ton/g HCl 32%) |  |  |  | DCS Emerson | OK, IN %
portata iDROGENO a HCl 1 linea + SET POINT | ns=2;s=0:100-FIC072/PID1/SP.CV | float | FIC072 | 100-ACIDONE/HCL-1-LINEA/100-FIC072/PID1/SP | SP portata H2 | [7 empty] | ACQUISIRE INIDIRIZZO OPCUA SIA DELLA MISURA STRUMENTO CHE SET POINT MODULO
| ns=2;s=0:OPC_SP/100-FIC072_SP.CV | float | FIC072
portata cloro a HCl 2 linea | ns=2;s=0:200-FIC101/PID1/PV.CV | float | FIC101 | 200-ACIDINO/HCL-2-LINEA/200-FIC101/PID1/PV | indicazione e controllo portata Cloro | % | [5 empty] | DCS Emerson | ok, in Nm3/h e in kg/h
portata IDROGENO a HCl 2 linea + SET POINT | ns=2;s=0:200-FIC201/PID1/SP.CV | float | FIC201 | 200-ACIDINO/HCL-2-LINEA/200-FIC201/PID1/SP | SP portata H2 | [7 empty] | ACQUISIRE INIDIRIZZO OPCUA SIA DELLA MISURA STRUMENTO CHE SET POINT MODULO
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/200-FIC201_SP.CV | float | FIC201
portata cloro a HCl 3 linea | ns=2;s=0:FIC-101/PID1/PV.CV | float | FIC101 | SINTESI_HCL/CL-LOOP/FIC-101/PID1/PV | indicazione e controllo portata Cloro | Nm3/h |  | 360 - 620 (90 - 120 ton/g HCl 35%) |  |  |  | DCS Emerson | ok in Nm3/h
portata IDROGENO a HCl 3 linea + SET POINT | ns=2;s=0:FIC-201/PID1/SP.CV | float | FIC201 | SINTESI_HCL/CL-LOOP/FIC-201/PID1/SP | SP portata H2 | [7 empty] | ACQUISIRE INIDIRIZZO OPCUA SIA DELLA MISURA STRUMENTO CHE SET POINT MODULO
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/FIC-201_SP.CV | float | FIC201
portata cloro a HCl 4 linea | ns=2;s=0:500FIC-640_2/PID1/PV.CV | float | FIC640-2 | HCL_LINEA_4/CL4-LOOP/500FIC-640_2/PID1/PV | indicazione e controllo portata Cloro | Nm3/h |  | 360 - 620 (90 - 120 ton/g HCl 36%) |  |  |  | DCS Emerson | ok in Nm3/h
portata IDROGENO a HCl 4 linea + SET POINT | ns=2;s=0:500FIC-640_1/PID1/SP.CV | float | FIC640-1 | HCL_LINEA_4/CL4-LOOP/500FIC-640_1/PID1/PV | SP portata H2 | Nm3/h | [6 empty] | ACQUISIRE INIDIRIZZO OPCUA SIA DELLA MISURA STRUMENTO CHE SET POINT MODULO
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/500FIC-640_2_SP.CV | float | FIC640-1 |  |  | Nm3/h
AUTOCONSUMO
Nome | nodo UA |  | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
Quantità per FeCl3 standard | N/A | [10 empty] | DCS Emerson
Quantità per elettrolisi KOH | N/A | [10 empty] | DCS Emerson
Quantità per elettrolisi NaOH | N/A | [10 empty] | DCS Emerson | misura al 60% va riportata al 50%
Quantità per TAS | N/A | [10 empty] | DCS Emerson
[12 empty] | DCS Emerson | disponibile solo delta livello per misurare quantità consumata
VENDITA
Nome | nodo UA |  | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
HCl rampa 1, carico prodotti | N/A |  |  |  | misura portata e totalizzazione | m3/ton |  |  | HCl 32-37% | 1160 - 1180 | vendita | DCS Emerson
HCl rampa 2, carico prodotti | N/A |  |  |  | misura portata e totalizzazione | m3 |  |  | HCl 32-37% | 1160 - 1180 | vendita | DCS Emerson
Quantità ordinata a vendita | N/A |  | AS400 |  |  | kg | [5 empty] | AS400 | da suddividere il prodotto nei tre titoli 32-34-36% come gli stock
ALTRI PARAMETRI PROCESSO/SICUREZZA/MARCIA
Nome | nodo UA |  | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
HCl1
portata acqua demi | ns=2;s=0:100-FIC074/PID1/PV.CV | float | FIC074 | 100-ACIDONE/HCL-1-LINEA/100-FIC074/PID1/PV | regolazione portata acqua demi | % |  |  | acqua demi |  |  | DCS Emerson
portata HCl a stock | ns=2;s=0:100-FI075/AI1/PV.CV ns=2;s=0:100-FQ075/TOT.CV | float | FI075 | 100-ACIDONE/HCL-1-LINEA/100-FI075/AI1/PV 100-ACIDONE/HCL-1-LINEA/100-FQ075/TOT | indicazione e totalizzazione portata prodotto | m3/h-m3 |  |  | HCl |  |  | DCS Emerson | OK
HCl2
portata acqua demi | ns=2;s=0:200-FIC401/PID1/PV.CV | float | FIC401 | 200-ACIDINO/HCL-2-LINEA/200-FIC401/PID1/PV | regolazione portata acqua demi | %
portata HCl a stock | ns=2;s=0:200-FI602/AI1/PV.CV | float | FI602 | 200-ACIDINO/HCL-2-LINEA/200-FI602/AI1/PV | indicazione e totalizzazione portata prodotto | m3/h-m3 | [6 empty] | OK
HCl3
portata acqua demi | ns=2;s=0:FIC-401/PID1/PV.CV | float | FIC401 | SINTESI_HCL/CL-LOOP/FIC-401/PID1/PV | regolazione portata acqua demi | kg/h |  |  | acqua demi |  |  | DCS Emerson | OK
portata HCl a stock | ns=2;s=0:FI-600/AI1/PV.CV ns=2;s=0:FQI600/PROG_ACT.CV | float | FI600 | SINTESI_HCL/CL-AI/FI-600/AI1/PV SINTESI_HCL/CL-TOT/FQI600/PROG_ACT.CV | indicazione e totalizzazione portata prodotto | m3/h-m3 |  |  | HCl |  |  | DCS Emerson | OK
HCl4
portata acqua demi | ns=2;s=0:500FIC-670/PID1/PV.CV | float | FIC670 | HCL_LINEA_4/CL4-LOOP/500FIC-670/PID1/PV | regolazione portata acqua demi | kg/h |  |  | acqua demi |  |  | DCS Emerson | OK
portata HCl a stock | ns=2;s=0:FI-604/AI1/PV.CV ns=2;s=0:FQI604/PROG_ACT.CV | float | FI604 | HCL_LINEA_4/CL4-AI/FI-604/PID1/PV HCL_LINEA_4/CL4-TOT/FQI604/TOT | indicazione e totalizzazione portata prodotto | m3/h-m3 |  |  | HCl |  |  | DCS Emerson | OK
interblocchi e molti altri parametri | [12 empty] | molti altri parametri di varia natura da considerare in 2° step

## cloroparaffine (CPS)
CLOROPARAFFINE
MAGAZZINI/STOCCAGGI
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto | densità [kg/m3] | destinazione | Sorgente | note | VERIFICA LETTURA DA UNIFI
STOCKS CLOROPARAFFINE
S4303 | ns=2;s=0:LI4303/AI1/PV.CV | LI4303 | CPS/FF_AI_/LI4303/AI1/PV | indicazione livello | % | 55 | 0%-95% | Essechlor CL47 | 1210 | vendita | DCS Emerson | la tipologia di prodotto contenuta nei serbatoi può cambiare a seconda delle richieste commerciali in quanto le tipologie di Cloroparaffina a vendita sono oltre 30, i serbatoi hanno a DCS etichetta con il nome del prodotto contenuto, impostato manualemnte da operatore | ok
S4304 | ns=2;s=0:LI4318/AI1/PV.CV | LI4318 | CPS/FF_AI_/LI4318/AI1/PV | indicazione livello | % | 50 | 0%-95% | Essechlor 52 | 1265 | vendita | DCS Emerson |  | ok
S4305 | ns=2;s=0:LI4323/AI1/PV.CV | LI4323 | CPS/FF_AI_/LI4323/AI1/PV | indicazione livello | % | 50 | 0%-95% | Essechlor 52 | 1265 | vendita | DCS Emerson |  | ok
S4306 | ns=2;s=0:LI4328/AI1/PV.CV | LI4328 | CPS/FF_AI_/LI4328/AI1/PV | indicazione livello | % | 35 | 0%-95% | Essechlor 45 | 1185 | vendita | DCS Emerson |  | ok
S4307 | ns=2;s=0:LI4333/AI1/PV.CV | LI4333 | CPS/FF_AI_/LI4333/AI1/PV | indicazione livello | % | 35 | 0%-95% | Essechlor CL40 | 1120 | vendita | DCS Emerson |  | 0k
MARCIA IMPIANTI
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
portata cloro a R 4001, reattore produzione | ns=2;s=0:FIC4108/PID1/PV.CV | FIC4108 | CPS_R4001/R4001_FF_PID/FIC4108/PID1/PV | indicazione e controllo portata Cloro R 4001 | Nm3/h |  | 50-350 | cloro | 3 kg/Nm3 |  | DCS Emerson | misura non troppo attendibile, la produzione in CPS dipende dal tipo di prodotto oltre che dalla portata di cloro alimentata. La produzione media è 12.5 ton ogni 35 ore | ok, ACQUISIRE SET POINT PORTATA
SP portata cloro a R 4001, reattore produzione | ns=2;s=0:FIC4108/PID1/SP.CV | FIC4108 | CPS_R4001/R4001_FF_PID/FIC4108/PID1/SP.CV | SP portata Cloro R 4001
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/FIC4108_SP.CV | FIC4108
portata cloro a R 4002, reattore produzione | ns=2;s=0:FIC4208/PID1/PV.CV | FIC4208 | CPS/FF_PID_/FIC4208/PID1/PV | indicazione e controllo portata Cloro R 4002 | Nm3/h |  | 50-350 | cloro | 3 kg/Nm3 |  | DCS Emerson | misura non troppo attendibile, la produzione in CPS dipende dal tipo di prodotto oltre che dalla portata di cloro alimentata. La produzione media è 12.5 ton ogni 35 ore | ok (strumento rotto), ACQUISIRE SET POINT PORTATA
SP portata cloro a R 4002, reattore produzione | ns=2;s=0:FIC4208/PID1/SP.CV | FIC4208 | CPS/FF_PID_/FIC4208/PID1/SP.CV | SP portata Cloro R 4002
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/FIC4208_SP.CV | FIC4208
portata cloro a R 4003, reattore produzione | ns=2;s=0:FIC4208C/PID1/PV.CV | FIC4208C | CPS_R4003/R4003_FF_PID/FIC4208C/PID1/PV | indicazione e controllo portata Cloro R 4003 | Nm3/h |  | 50-350 | cloro | 3 kg/Nm3 |  | DCS Emerson | misura non troppo attendibile, la produzione in CPS dipende dal tipo di prodotto oltre che dalla portata di cloro alimentata. La produzione media è 12.5 ton ogni 35 ore | ok, ACQUISIRE SET POINT PORTATA
SP portata cloro a R 4003, reattore produzione | ns=2;s=0:FIC4208C/PID1/SP.CV | FIC4208C | CPS_R4003/R4003_FF_PID/FIC4208C/PID1/SP.CV | SP portata Cloro R 4003
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/FIC4208C_SP.CV | FIC4208C
AUTOCONSUMO
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
[11 empty] | DCS Emerson | disponibile solo delta livello per misurare quantità consumata
VENDITA
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
Quantità ordinata a vendita |  | AS400 |  |  | kg | [5 empty] | AS400 | da suddividere il prodotto nei tre titoli 32-34-36% come gli stock
ALTRI PARAMETRI PROCESSO/SICUREZZA/MARCIA
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
Peso reattore R 4001 | ns=2;s=0:WI4141/AI1/PV.CV | WI4141 | CPS_R4001/R4001_AI/WI4141/AI1/PV | indicazione peso reattore R 4001 | kg | 12.5 | 0 - 13500 |  |  |  | DCS Emerson |  | ok
Pressione reattore R 4001 | ns=2;s=0:PI4122/AI1/PV.CV | PI4122 | CPS_R4001/R4001_FF_AI/PI4122/AI1/PV | indicazione pressione reattore R 4001 | mmH2O |  | -100 - 0 |  |  |  | DCS Emerson |  | ok
Temperatura reattore R 4001 | ns=2;s=0:TIC4118/PID1/PV.CV | TIC4118 | CPS_R4001/R4001_FF_PID/TIC4118/PID1/PV | indicazione temperatura reattore R 4001 | °C |  | 75 - 90 |  |  |  | DCS Emerson |  | ok
Peso reattore R 4002 | ns=2;s=0:WI4241/AI1/PV.CV | WI4241 | CPS/AI_/WI42417AI1/PV | indicazione peso reattore R 4002 | kg | 12.5 | 0 - 13500 |  |  |  | DCS Emerson |  | ok
Pressione reattore R 4002 | ns=2;s=0:PI4222/AI1/PV.CV | PI4222 | CPS/FF_AI_/PI4222/AI1/PV | indicazione pressione reattore R 4002 | mmH2O |  | -100 - 0 |  |  |  | DCS Emerson |  | ok
Temperatura reattore R 4002 | ns=2;s=0:TIC4218/PID1/PV.CV | TIC4218 | CPS/FF_PID_/TIC4218PID1/PV | indicazione temperatura reattore R 4002 | °C |  | 75 - 90 |  |  |  | DCS Emerson |  | ok
Peso reattore R 4003 | ns=2;s=0:WI4343/AI1/PV.CV | WI4343 | CPS_R4003/R4003_AI/WI4343/AI1/PV | indicazione peso reattore R 4003 | kg | 12.5 | 0 - 13500 |  |  |  | DCS Emerson |  | ok
Pressione reattore R 4003 | ns=2;s=0:PI4322/AI1/PV.CV | PI4322 | CPS_R4003/R4003_FF_AI/PI4322/Ai1/PV | indicazione pressione reattore R 4003 | mmH2O |  | -100 - 0 |  |  |  | DCS Emerson |  | ok
Temperatura reattore R 4003 | ns=2;s=0:TIC4318/AI1/PV.CV | TIC4318 | CPS_R4003/R4003_FF_PID/TIC4318/PID1/PV | indicazione temperatura reattore R 4003 | °C |  | 75 - 90 |  |  |  | DCS Emerson |  | ok
Pressione gas ai limiti di batteria impianto | ns=2;s=0:PI4540/AI1/PV.CV | PI4540 | CPS/AI_/PI4540/AI1/PV | indicazione di pressione | mmH2O |  | -200 - -50 |  |  |  | DCS Emerson |  | ok

## ipoclorito di sodio
IPOCLORITO DI SODIO
MAGAZZINI/STOCCAGGI
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto | densità [kg/m3] | destinazione | Sorgente | note | VERIFICA LETTURA DA UNIFI
STOCKS IPOCLORITO DI SODIO
S851 | ns=2;s=0:800LI851/AI1/PV.CV | LI851 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI851/AI1/PV | indicazione livello | % | 50 | 0%-95% | ipoclorito di sodio | 1250 | vendita/fuori specifica | DCS Emerson |  | OK
S852 | ns=2;s=0:800LI852/AI1/PV.CV | LI852 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI852/AI1/PV | indicazione livello | % | 50 | 0%-95% | ipoclorito di sodio | 1250 | vendita | DCS Emerson |  | OK
S854 | ns=2;s=0:800LI854/AI1/PV.CV | LI854 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI854/AI1/PV | indicazione livello | % | 50 | 0%-95% | ipoclorito di sodio | 1250 | vendita | DCS Emerson |  | OK
S856 | ns=2;s=0:800LI856/AI1/PV.CV | LI856 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI856/AI1/PV | indicazione livello | % | 50 | 0%-95% | ipoclorito di sodio | 1250 | vendita | DCS Emerson |  | OK
S857 | ns=2;s=0:800LI857/AI1/PV.CV | LI857 | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI857/AI1/PV | indicazione livello | % | 50 | 0%-95% | ipoclorito di sodio | 1250 | vendita | DCS Emerson |  | OK
MARCIA IMPIANTI
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
portata cloro | ns=2;s=0:FT-IPOSODIO/AI1/PV.CV | FI Iposodio | HCL/FT-IPOSODIO/AI1/PV | indicazione portata | kg/h |  | 0 - 800 (40 - 100 ton/g di prodotto) |  | 3 kg/Nm3 |  | DCS Emerson | non affidabile | non affidabile
AUTOCONSUMO
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
DCS Emerson
VENDITA
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
carico iposodio | ns=2;s=0:800FI851/AI1/PV.CV ns=2;s=0:800FQI851/TOT.CV | FI851 | CARICHI/800FI851/AI1/PV CARICHI/CAR_IPOSODIO/800FQI851/TOT | misura portata e totalizzazione | m3 | [5 empty] | DCS Emerson |  | OK
Quantità ordinata a vendita |  | AS400 |  |  | kg | [5 empty] | AS400
ALTRI PARAMETRI PROCESSO/SICUREZZA/MARCIA
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
Analizzatore concentrazione NaOH residua (Applikon) | ns=2;s=0:700-AI1725/AI1/OUT.CV | AI1725 | 700-IPOCLORITO/700-AI/700-AI1725/AI1/OUT | misura OH | g/lt |  | 10 - 250 |  |  |  | DCS Emerson |  | OK
misura densità soluzione in produzione | ns=2;s=0:700-DI1726/AI1/OUT.CV ns=2;s=0:700-DI1726/CALC2/OUT1.CV | DI1726 | 700-IPOCLORITO/700-AI/700-DI1726/(AI1/OUT.CV o CALC2/OUT1.CV) | misura densità soluzione in riciclo Densità non calcolata con temperatura 700-IPOCLORITO/700-AI/700-DI1726/AI1/OUT Densità calcolata con temperatura 700-IPOCLORITO/700-AI/700-DI1726/CALC2/OUT1 | kg/lt |  | 1240 - 1270 |  |  |  | DCS Emerson |  | OK
Pressione collettore aspirazione | ns=2;s=0:700-PIC1701/PID1/PV.CV | PIC1701 | 700-IPOCLORITO/700-LOOP/700-PIC1701/PID1/PV | misura pressione aspirazione vari impianti | mmH2O |  | -200 - -300 |  |  |  | DCS Emerson |  | OK
Pressione (rinominato: pressioneretecloro) | ns=2;s=0:PIC2204/PID1/PV.CV |  |  |  | mmH2O |  | 0-6000
SP Pressione (rinominato: SP_pressioneretecloro) | ns=2;s=0:PIC2204/PID1/SP.CV |  |  |  | mmH2O
Scrittura SP (rinominato: scritturaSP_pressioneretecloro) | ns=2;s=0:OPC_SP/PIC2204_SP.CV |  |  |  | mmH2O

## Cloruro Ferrico-Ferroso Pot.le
CLORURO FERRICO/FERROSO POTABILE
MAGAZZINI/STOCCAGGI
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto | densità [kg/m3] | destinazione | Sorgente | VERIFICA LETTURA DA UNIFI
STOCKS CLORURO FERRICO E FERROSO
S904D | ns=2;s=0:800LI904D/AI1/PV.CV | LI904D | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI904D/AI1/PV | indicazione livello | % | 135 | 5%-95% | Cloruro Ferrico 40% | 1440 | vendita | DCS Emerson | OK
S904E | ns=2;s=0:800LI904E/AI1/PV.CV | LI904E | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI904E/AI1/PV | indicazione livello | % | 135 | 5%-95% | Cloruro Ferrico 40% | 1440 | vendita | DCS Emerson | OK
S954A | ns=2;s=0:800LI954A/AI1/PV.CV | LI954A | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI954A/AI1/PV | indicazione livello | % | 50 | 5%-95% | Cloruro Ferroso 30% | 1400 | vendita | DCS Emerson | OK
S954B | ns=2;s=0:800LI954B/AI1/PV.CV | LI954B | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI954B/AI1/PV | indicazione livello | % | 50 | 5%-95% | Cloruro Ferroso 30% | 1400 | vendita | DCS Emerson | OK
S 901 |  | LI901 |  | inidcazione livello | % | 50 | 5%-95% | Acido esausto | 1150 | M.P. | DCS Emerson | manca indirizzo OPCUA
S 910 A |  | LI910A |  | inidcazione livello | % | 135 | 5%-95% | Acido esausto | 1150 | M.P. | DCS Emerson | strumento da configurare, manca indirizzo OPCUA
MARCIA IMPIANTI
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
portata cloro C 980 | ns=2;s=0:900FIC986/PID1/PV.CV | 900FIC986 | FERRICO/FE-LOOP/900FIC986/PID1/PV | indicazione e regolazione portata | Nm3/h |  | 0-300 (0 - 40 ton/g di FeCl2+FeCl3) |  | 3 kg/Nm3 |  | DCS Emerson
SP portata cloro C 980 | ns=2;s=0:900FIC986/PID1/SP.CV | 900FIC986 | FERRICO/FE-LOOP/900FIC986/PID1/SP.CV
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/900FIC986_SP.CV | 900FIC986
portata cloro C 910 |  | FIC912 |  | indicazione e regolazione portata | Nm3/h |  | 0-150 |  |  |  |  | NON ANCORA INSTALLATO, DA INSERIRE INDIRIZZO OPCUA
portata acido esausto | ns=2;s=0:900-FIC901/PID1/PV.CV | 900-FIC901 | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC901/PID1/PV.CV | indicazione e regolazione portata | l/h |  | 0-5000 |  |  |  |  | DA CONFIGURARE DA UNIFI, ACQUISIRE ANCHE SET POINT MODULO
SP portata acido esausto | ns=2;s=0:900-FIC901/PID1/SP.CV | 900-FIC901 | 901-FERRICO/900-LOOP/900-FIC901/PID1/SP.CV
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/900-FIC901_SP.CV | 900-FIC901
AUTOCONSUMO
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
DCS Emerson
VENDITA
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
carico cloruro ferrico potabile | ns=2;s=0:800FI904B/AI1/PV.CV ns=2;s=0:800FQI904B/TOT.CV | FI904B | CARICHI/800FI904B/AI1/PV CARICHI/CAR_FECL3P/800FQI904B/TOT | misura portata e totalizzazione | m3 |  |  | Cloruro Ferrico potabile |  |  | DCS Emerson | OK
carico cloruro ferroso | ns=2;s=0:800FI954/AI1/PV.CV ns=2;s=0:800FQI954/TOT.CV | FI954 | CARICHI/800FI954/AI1/PV CARICHI/CAR_FECL2P/800FQI954/TOT | misura portata e totalizzazione | m3 |  |  | Cloruro Ferroso |  |  | DCS Emerson | OK
Quantità ordinata a vendita |  | AS400 |  |  | kg | [5 empty] | AS400
ALTRI PARAMETRI PROCESSO/SICUREZZA/MARCIA
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
Densimetro | N/A | DI982-1 | na | misura densità cloruro ferrico | kg/m3 |  | 1330 - 1380 |  |  |  | DCS Emerson
Redox FeCl3 Pot | ns=2;s=0:900AI982/AI1/PV.CV | AI982 | FERRICO/FE-AI/900AI982/AI1/PV | misura potenziale redox Cloruro ferrico | mV |  | 650 - 750 |  |  |  | DCS Emerson | OK
pressione fondo colonna C 980 | ns=2;s=0:900PI980_2/AI1/PV.CV | PI980/2 | FERRICO/FE-AI/900PI980_2/AI1/PV | misura pressione fondo colonna C980 | mmH2O |  | -200 - 0 |  |  |  | DCS Emerson | OK

## Cloruro Ferrico std
CLORURO FERRICO STANDARD
MAGAZZINI/STOCCAGGI
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto | densità [kg/m3] | destinazione | Sorgente | VERIFICA LETTURA DA UNIFI
STOCKS CLORURO FERRICO 40%
S904A | ns=2;s=0:800LI904A/AI1/PV.CV | LI904A | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI904A/AI1/PV | indicazione livello | % | 135 | 10%-95% | Cloruro Ferrico 40% | 1440 | vendita | DCS Emerson | OK
S904B | ns=2;s=0:800LI904B/AI1/PV.CV | LI904B | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI904B/AI1/PV | indicazione livello | % | 135 | 20%-95% | Cloruro Ferrico 40% non filtrato/fuori specifica | 1440 | da filtrare/recuperare | DCS Emerson | OK
S904C | ns=2;s=0:800LI904C/AI1/PV.CV | LI904C | STOCCAGGI/STOCCAGGI-AI/800LI904C/AI1/PV | indicazione livello | % | 135 | 10%-95% | Cloruro Ferrico 40% | 1440 | vendita | DCS Emerson | OK
MARCIA IMPIANTI
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
misura portata cloro | ns=2;s=0:900-FIC253_4/PID1/PV.CV | 900-FIC253-4 | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC253_4/PID1/PV | indicazione e regolazione portata | Nm3/h |  | 0-300 | Cloro | 3 |  | DCS Emerson | OK
SP misura portata cloro | ns=2;s=0:900-FIC253_4/PID1/SP.CV | 900-FIC253_4 | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC253_4/PID1/SP.CV
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/900-FIC253_4_SP.CV | 900-FIC253_4
misura portata Soluzione FeCl2 base | ns=2;s=0:900-FIC909-2/PID1/PV.CV | 900-FIC909-2 | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC909-2/PID1/PV | indicazione e regolazione portata | lt/h |  | 1000 - 3000 (40 - 90 ton/g di FeCl3) | Cloruro ferroso base | 1400 |  | DCS Emerson
SET POINT portata Soluzione FeCl2 base | ns=2;s=0:900-FIC909-2/PID1/SP.CV | 900-FIC909-2 | 900-FERRICO/900-LOOP/900-FIC909-2/PID1/SP.CV
Scrittura SP | ns=2;s=0:OPC_SP/900-FIC909-2_SP.CV | 900-FIC909-2
misura portata (rinominato: misuraportataalimentazionec980) | ns=2;s=0:900FIC980/PID1/PV.CV | 900FIC980 | FERRICO/FE-LOOP/900FIC980/PID1/PV.CV |  | m3/h (email pierno del 15/10/2020) | [6 empty] | nuovo
SET POINT portata (rinominato: SP_ misuraportataalimentazionec980) | ns=2;s=0:900FIC980/PID1/SP.CV | 900FIC980 | FERRICO/FE-LOOP/900FIC980/PID1/SP.CV |  | m3/h (email pierno del 15/10/2020)
Scrittura SP (rinominato: scritturaSP_ misuraportataalimentazionec980) | ns=2;s=0:OPC_SP/900FIC980_SP.CV | 900FIC980 |  |  | m3/h (email pierno del 15/10/2020)
AUTOCONSUMO
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
DCS Emerson
VENDITA
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
carico cloruro ferrico standard | ns=2;s=0:800FI900/AI1/PV.CV ns=2;s=0:800FQI900/TOT.CV | FI900 | CARICHI/800FI900/AI1/PV CARICHI/CAR_FECL3/800FQI900 | misura portata e totalizzazione | m3 |  |  | Cloruro Ferrico |  |  | DCS Emerson | OK
Quantità ordinata a vendita |  | AS400 |  |  | kg | [5 empty] | AS400
ALTRI PARAMETRI PROCESSO/SICUREZZA/MARCIA
Nome | nodo UA | Nome strumento | DV_path | funzione | Unità di misura | Volume [m3] | min max | Prodotto
Redox FeCl3 Pot | ns=2;s=0:900-RH900/AI1/OUT.CV | RH900 | 900-FERRICO/900-AI/900-RH900/AI1/OUT | misura potenziale redox Cloruro ferrico | mV |  | 650 - 750 | Cloruro Ferrico |  |  | DCS Emerson
pressione fondo colonna C 909 | ns=2;s=0:900-PI909-2/AI1/OUT.CV | PI909/2 | 900-FERRICO/900-AI/900-PI909-2/AI1/OUT | misura pressione fondo colonna C909 | mmH2O |  | -200 - 0 |  |  |  | DCS Emerson | OK